## Algemeen
RISICO-EVALUATIEMETHODE VAN GRAHAM EN KINNEY
Volgende scores worden bij deze methode gebruikt:
Waarschijnlijkheid (W) | Score
te verwachten | 10
goed mogelijk | 6
ongewoon | 3
onwaarschijnlijk maar mogelijlk | 1
denkbaar, maar zeer onwaarschijnlijk | 0.5
praktisch onmogelijk | 0.2
Blootstellingsduur (B) | Score
voortdurend | 10
regelmatig (dagelijks) | 6
af en toe (1 maal per week) | 3
soms (maandelijks) | 2
zelden (enkele malen per jaar) | 1
zeer zelden (éénmaal per jaar) | 0.5
Ernst (E) | Score
catastrofe (talrijke doden of schade >2.500.000€) | 100
ramp (enkele doden of schade > 250.000€) | 40
zeer ernstig (1 dode of zeer ernstig letsel of schade >25.000€) | 15
ernstig (met blijvend letsel of schade >2.500€) | 7
belangrijk (arbeidsongeschiktheid of schade >250€) | 3
gering (klein ongeval met EHBO of schade >25€ | 1
( R ) Risicocijfer = W x B x E
Zeer hoog risico: werkzaamheden stilleggen | R > 400
Hoog risico: onmiddellijke verbetering vereist | >200 R < 400
Belangrijk risico: maatregelen vereist | >70 R < 200
aandacht vereist | >20 R < 70
Risico aanvaardbaar | R < 20

## RIE Oude elektr. inst.
Elektrisch Bord | [5 empty] | RISICO AANVAARDBAAR
Bordnr: | [5 empty] | AANDACHT VEREIST
Spanning: | 3*400V/3*230V |  |  |  |  | BELANGRIJK RISICO: MAATREGELEN VEREIST
Net: | TNS |  |  |  |  | HOOG RISICO: WERKZAAMHEDEN STILLEGGEN
In:
Icc:
Installatie: | Globaal
Locatie:
Elektrisch Bord - Elektrische omgeving Elektrische ruimte | Gevaren |  |  |  | Risico's | INDIVIDUELE & COLLECTIEVE BESCHERMINGS- MIDDELEN / CORRECTIEVE ACTIES BEHEERSMAATREGELEN
Elektrisch Bord - Elektrische ruimte | Elektriciteit |  |  |  | Electrocutie Elektrisering Brandwonden Kortsluiting - vlambogen Technische storingen - materiële schade | Zie hieronder specifiek per risico.
Omschrijving van het risico | W | B | E | R | Reeds genomen acties | te nemen acties | W | B | E | R
1. Mogelijkheid van elektrische schokken tengevolge van rechtstreekse aanraking (vb: actieve geleiders liggen deels bloot) | 10 | 2 | 15 | 300 | *Afgesloten - enkel toegankelijk voor BA4-BA5 bevoegde personen. * Componenten in borden steeds IP2X | *Afschermen van actieve geleiders mogelijk met doorzichtige kartaplaten *Noodzakelijke pictogrammen aanbrengen - waarschuwing *Isolerende mat plaatsen - in gang voor genaakbare delen bij werkzaamheden *PBM: Vlamvertragende werkkledij (volledig gesloten), veiligheidshelm met gelaatsbescherming, isolerende handschoenen aangepast aan spanningsniveau *Vervangen/afschermen van componenten *Werkvergunning *Loto procedure ( vitale 7 ) | 1 | 2 | 15 | 30
2. Mogelijkheid van elektrische schokken tengevolge van onrechtstreekse aanraking (vb: metalen behuizing van apparaat staat onder spanning tgv isolatiefout) | 6 | 2 | 15 | 180 | * Aarden van de metalen structuren | *Controleren of alle geleidende structuren goed geaard zijn *PBM's dragen *Isolerende mat plaatsen | 1 | 2 | 15 | 30
3. Ontlading, lichtbogen (vb: verkeerd schakelen van scheidingsschakelaar) | 6 | 2 | 7 | 84 | *Schakelaars zijn genummerd *Geïsoleerde meszekering trekker *Schakelen door BA4 of BA5 bevoegde personen *Schakelen na goedkeuring installatieverantwoordelijke | *PBM: Vlamvertragende werkkledij (volledig gesloten), veiligheidshelm met gelaatsbescherming, isolerende handschoenen | 0.5 | 2 | 7 | 7
4. Potentiaalspreidingen (vb: Tgv isolatiefout niet alle geleidende componenten op dezelfde potentiaal staan) | 1 | 6 | 15 | 90 | *Periodieke controle - jaarlijks - door EDTC aarden van metalen structuren | *Aarding controleren | 0.5 | 6 | 15 | 45
5. Ophoping van energie (vb: condensatoren) | 0 | 0 | 0 | 0 | NVT |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. Overspanningen (ten gevolge van: fouten die kunnen ontstaan tussen actieve delen op kringen op verschillende spanning, het schakelen, atmosferische ontladingen) | 3 | 3 | 15 | 135 | *Schakelen door BA4 of BA5 bevoegde personen *Schakelen na goedkeuring installatieverantwoordelijke | *Afschermen van actieve geleiders mogelijk met doorzichtinge kartaplaten *Noodzakelijke pictogrammen aanbrengen - waarschuwing *Isolerende mat plaatsen *PBM: Vlamvertragende werkkledij (volledig gesloten), veiligheidshelm met gelaatsbescherming, isolerende handschoenen *Plaatsen van aangepaste automaten | 1 | 3 | 15 | 45
7. Oververhitting, brandwonden, brand en explosie veroorzaakt door de elektrische uitrusting | 3 | 3 | 15 | 135 | Periodieke controle - jaarlijks - door EDTC *Periodiek thermografisch onderzoek | *Afschermen van actieve geleiders mogelijk met doorzichtinge kartaplaten *Noodzakelijke pictogrammen aanbrengen - waarschuwing *PBM: Vlamvertragende werkkledij (volledig gesloten), veiligheidshelm met gelaatsbescherming, isolerende handschoenen *Herstellen - aanpassen van de opmerkingen, inbreuken van de keuringsverslagen | 1 | 3 | 15 | 45
8. Overstromen (vb: kortsluiting, overbelasting of lekstroom tgv isolatiefout) | 3 | 3 | 15 | 135 | *Periodieke controle - jaarlijks - door EDTC *Zekeringen | *Afschermen van actieve geleiders mogelijk met doorzichtinge kartaplaten *Noodzakelijke pictogrammen aanbrengen - waarschuwing *Isolerende mat aanbrengen *PBM: Vlamvertragende werkkledij (volledig gesloten), veiligheidshelm met gelaatsbescherming, isolerende handschoenen *Plaatsen van differentieelautomaten | 1 | 3 | 15 | 45
9. Spanningsvallen en wederopkomen van de spanning (vb: machine onverwacht terug opstarten na spanningsval) | 3 | 3 | 7 | 63 |  | *Controleren of er machines - toestellen zijn die een gevaar opleveren bij onverwacht terug opstarten na spanningsval. *Indien noodzakelijk voor deze machines laagspanningsbeveiliging plaatsen | 0.5 | 3 | 7 | 10.5
10. Gebruik van elektrische energie en de werkzaamheden aan elektrische installaties (zoals onderhoud, herstellingen, vervangingen van onderdelen, …) | 6 | 3 | 15 | 270 | *Schakelen door BA4 of BA5 bevoegde personen *Schakelen na goedkeuring installatieverantwoordelijke *Werkvoorbereiding - Vitale 7 - Vrijgave voor werken - Teruggave voor onder spanning brengen | *Afschermen van actieve geleiders mogelijk met doorzichtinge kartaplaten *Noodzakelijke pictogrammen aanbrengen - waarschuwing *Isolerende mat aanbrengen *PBM: Vlamvertragende werkkledij (volledig gesloten), veiligheidshelm met gelaatsbescherming, isolerende handschoenen *Werkprocedure - taakrisicoanalyse opmaken voor het werken in "oude elektrische installaties" door Technische dienst en preventie en milieu | 0.5 | 3 | 15 | 22.5
11. Niet elektrische risico's te wijten aan slecht functioneren van stuurkringen of- stroombanen (vb: installatie kan niet meer uitgeschakeld worden door noodstop) | 3 | 3 | 7 | 63 | *Periodieke controle - jaarlijks - door EDTC *Werken door opgeleide en bevoegde BA4 - BA5 personen. | *Afschermen van actieve geleiders mogelijk met doorzichtinge kartaplaten *Noodzakelijke pictogrammen aanbrengen - waarschuwing *Isolerende mat aanbrengen *PBM: Vlamvertragende werkkledij (volledig gesloten), veiligheidshelm met gelaatsbescherming, isolerende handschoenen *Herstellen - aanpassen van de opmerkingen, inbreuken van de keuringsverslagen | 1 | 3 | 7 | 21
Uitwendige invloeden - invloed van het milieu zoals temperatuursomstandigheden, aanwezigheid van water, aanwezigheid bijtende producten, ongedierte,…) | 3 | 6 | 15 | 270 | *Beperkte uitwendige invloeden aanwezig *Alle doorgangen goed afdichten - branddicht IP klasse conform de aanwezigheid van water en stof | *Plaatsen van branddeur als toegangsdeur bij elke elektrische ruimte. *Afdichten van alle doorgangen tegen ongedierte *Branddichte doorgangen | 1 | 3 | 3 | 9
Uitwendige invloeden - aard van het gebruik zoals toestand van de huid van de gebruiker (droge, natte, in water ondergedompelde huid), aard van de opgeslagen goederen (verhoogd brandgevaar of explosiegevaar)… | 3 | 6 | 15 | 270 | *Elektrische ruimte steeds afsluiten met slot. *NOOIT onbeheerd achter of open laten staan. *Elektrische ruimte mag alleen betreden worden door BA4 of BA5 bevoegde personen *House keeping *Geen accumulatie van poeders | *Geen materialen - materieel opslagen in elektrische ruimte. *Ook geen zekeringen of ander elektrisch materiaal - materieel *Pictogrammen aanbrengen op toegangsdeur - waarschuwing elektrisch gevaar en geen toegang voor onbevoegden. *Installatie van differentieelautomaten | 1 | 3 | 3 | 9
Uitwendige invloeden - constructie van het gebouw (gelijkvloers of hoogbouw) | 3 | 6 | 1 | 18 | *Compartimentering *Branddichte doorvoeringen *Plaatsen van branddeur als toegangsdeur | *Controleren of alle doorvoeringen branddicht zijn *Periodieke controle branddetectie *Plaatsen van CO2 blussers in elektrische ruimte - periodiek keuren | 1 | 6 | 1 | 6
Defect materieel | 3 | 2 | 15 | 90 | *Periodieke controle - jaarlijks - door EDTC *Periodiek thermografisch onderzoek *Periodiek onderhoud - herstelling door BA4-BA5 bevoegde personen *Gebruik van geïsoleerd gereedschap - tools | *Afschermen van actieve geleiders mogelijk met doorzichtinge kartaplaten *Noodzakelijke pictogrammen aanbrengen - waarschuwing *Isolerende mat aanbrengen *PBM: Vlamvertragende werkkledij (volledig gesloten), veiligheidshelm met gelaatsbescherming, isolerende handschoenen *Herstellen - aanpassen van de opmerkingen, inbreuken van de keuringsverslagen | 1 | 1 | 7 | 7
Differentieelschakelaar(s) (Aanwezigheid - werking) | 3 | 6 | 15 | 270 | *Controle werking | *Periodieke controle van differentieelinrichtingen | 3 | 3 | 3 | 27
Stroomba(a)n(en) niet beschermd door beschermingsinrichting tegen overbelasting en kortsluiting | 3 | 3 | 15 | 135 | *Meszekeringen - automaten *Geïsoleerde meszekering trekker *Schakelen door BA4 of BA5 bevoegde personen *Schakelen na goedkeuring installatieverantwoordelijke | *Beveiligingen steeds vervangen door gelijkwaardige beveiligingen met de juiste karakteristieken | 0.5 | 3 | 7 | 10.5
Andere factoren die de ernst van de risico's kunnen beïnvloeden (aanwezigheid van andere elektrische of niet elektrische installaties en vreemde geleidende delen) | 10 | 3 | 15 | 450 | *STOP *Andere installaties goed afsluiten *Deuren van andere elektrische borden steeds gesloten houden | *Geen materialen - materieel opslagen in elektrische ruimte. *Ook geen zekeringen of ander elektrisch materiaal - materieel niet gebruikte componenten en borden verwijderen | 1 | 3 | 15 | 45
Bereikbaarheid - toegankelijkheid elektrische bord(en) | 3 | 6 | 3 | 54 | *De meeste elektrische verdeelborden staan in een "elektrische ruimte" of "technische ruimte" *Elektrische ruimte is alleen toegankelijk voor BA4-BA5 bevoegde personen *Verdeelborden staan verdeeld in het center (gang, eenheden, ...) steeds afgesloten met sleutel *Sleutelbeheer - toegang tot elektrische ruimte of borden door installatieverantwoordelijke *Bord steeds afsluiten met sleutel - vastdraaien *Pictogram aanwezig op toegangsdeur elektrische ruimte of bord "opgepast spanning aanwezig" | *Noodzakelijke pictogrammen aanbrengen - waarschuwing elektrisch gevaar, verboden toegang voor onbevoegden op ALLE deuren die toegang hebben tot elektrische ruimten of borden. | 0.2 | 6 | 3 | 3.6
Elektrische risico's | 3 | 3 | 15 | 135 | *Bord steeds afsluiten met sleutel - vastdraaien *Elektrisch bord alleen toegankelijk voor BA4-BA5 bevoegd personeel *Sleutelbeheer *Pictogram aanwezig op deur bord "opgepast spanning aanwezig" *Degelijke werkvoorbereiding *Taakrisico analyse maken voor risicoactiviteiten *Geschikt materiaal, materieel gebruiken *Werkvoorbereiding - Vitale 7 - Vrijgave voor werken - Teruggave voor onder spanning brengen | *Dragen van de noodzakelijke PBM's: Vlamvertragende werkkledij (broek + vest met lange mouwen - gesloten), Isolerende handschoenen aangepast aan spanningsniveau, gelaatsbescherming, veiligheidsschoenen, isolerende mat ifv het risico | 0.2 | 1 | 7 | 1.4
Toegang tot de verkeerde installatie of Bord | 6 | 2 | 15 | 180 | *Aanwezigheid van label met bordnummer en specifieke kenmerken elektrische installatie. | *Identificatie op ALLE toegangsdeuren van elektrische ruimte of borden aanbrengen - nettype - spanningsniveau | 0.5 | 2 | 15 | 15
Sommige delen steeds onder spanning | 10 | 2 | 15 | 300 |  | *Label bij de hoofdschakelaar "Bij uitgeschakelde hoofdschakelaar blijven bepaalde delen van de installatie onder spanning" *Labeling op componenten die steeds onder spanning staan *Aanduiding in de elektrische schema's *Afschermen met doorzichtige kartaplaat | 1 | 2 | 15 | 30
Elektrische schema's (Foutief, niet as-built, …) | 10 | 3 | 15 | 450 | *Elektrische schema's aanwezig. *Installatieverantwoordelijke beheert de elektrische schema's. *Alle wijzigingen, aanpassingen, uitbreidingen moeten doorgegeven worden aan de installatieverantwoordelijke. *Sommige schema's zijn slecht leesbaar door ouderdom en/of vuil | *Plandrager voorzien in elke ruimte en bord. Ophangen op veilige plaats. *Schema's controleren en as-built maken *Beheer elektrische schema's door installatieverantwoordelijke *1 plan up to date in bord - ruimte, 1 plan op bureau | 0.5 | 3 | 15 | 22.5
| 3 | 3 | 15 | 135 | *De meeste componenten zijn gelabeld | *Labelen van de componenten volgens schema | 0.5 | 3 | 15 | 22.5
Keuring elektrische installatie door Externe Dienst Technische Controle (EDTC) - Niet gekeurd - Afgekeurd - Opmerkingen - inbreuken | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | *Geldig keuringsverslag van elektrische installatie. *Laagspanningsinstallatie jaarlijks laten keuren. *Opmerkingen - inbreuken in orde brengen + laten herkeuren door EDTC. *Keuringsverslagen worden beheerd door de installatieverantwoordelijke. | *Keuringsverslagen opvragen + controleren | 0.2 | 0.5 | 15 | 1.5
Bekwaamheid en opleiding van de werknemers | 6 | 6 | 15 | 540 | * STOP *Praktische en/of schoolse opleiding, ervaring *Selectieprocedure *Opleiding BA4-BA5 voor techniekers | *Matrix opmaken - welke werken mogen uitgevoerd worden door BA4-BA5 bevoegde personen *BA4-BA5 Attesten opmaken per werknemer *Specifieke opleiding - bevoegdheidsverklaring opmaken voor controle brandblussers, branddetectie in elektrische ruimten | 0.5 | 6 | 15 | 45
Instructies voor de werknemers | 6 | 6 | 15 | 540 | * STOP | *Specifieke RA en werkmethode opmaken voor het uitvoeren van werkzaamheden in "oude elektrische installaties" *Noodzakelijke pictogrammen op toegangsdeuren *Verplicht dragen van de noodzakelijke PBM's | 1 | 6 | 7 | 42
Instructies eerste zorgen ivm ongeval met elektrische oorsprong | 6 | 6 | 15 | 540 | * STOP *EHBO instructies aanwezig *Opleiding BA4-BA5 voor techniekers | *Verouderde en slecht leesbare instructies vervangen door nieuwe. *Goed zichtbaar hangen | 1 | 6 | 7 | 42
Werken met derden in elektrische ruimte | 6 | 3 | 15 | 270 |  | *Alleen derden met een BA4-BA5 bevoegdheid mogen elektrische ruimte betreden en werken uitvoeren mits goedkeuring van de installatieverantwoordelijke van het center *Degelijke werkvoorbereiding en overleg tussen de werkverantwoordelijke van de "derden" en de installatieverantwoordelijke van center *Derden informeren over de specifieke risico's van de "oude elektrische installaties" + de verplichte instructies PBM's *In- en uitschakelen (veilig stellen van de installatie) gebeurt uitsluitend door de installatieverantwoordelijke of onder zijn bevoegdheid *Niet elektrische werken uitvoeren in elektrische ruimte door een BA1 gebeurt alleen onder leiding van een vakbekwaam persoon BA5 *Derden informeren over de procedures en taakrisicoanalyse voor het werken in "oude elektrische installaties". | 0.5 | 3 | 15 | 22.5
Specifieke installatie gebonden gevaren en risico's
Omschrijving van het risico | W | B | E | R | Reeds genomen acties | te nemen acties | W | B | E | R
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0